MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / SETEMBRO / 2018

# INFORMAÇÕES GERAIS

| Pretendente/Consumidor: | Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo. |  |
| --- | --- | --- |
| Obra: | Ampliação da Sede da Prefeitura de Peixoto de Azevedo – MT. |  |
| Localidade: | Rua Itamar Dias, Rua Teotônio Vilela e Av. Pedro – Peixoto de Azevedo - MT |  |
| Data: | 06 de Setembro de 2018; |  |
| Descrição do Projeto: | O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a execução do Projeto de Instalações Hidrossanitárias da Obra de Ampliação da Sede da Prefeitura. |  |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

# CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

# INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS DA OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte à CENTRAL DE PROJETOS AMM;

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As Instalações Hidrossanitárias serão executadas de acordo com as seguintes normas técnicas:

# NBR 05626/1998 - Instalação predial de água fria.

- NBR 08160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

- NBR 10844/1989 – Instalações prediais de águas pluviais;

- NBR7229/83 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

- NBR 13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos

Adotando todos os critérios impostos pelas mesmas para a correta execução do Projeto de Instalações Hidrossanitárias.

- SISTEMA DE ÁGUA FRIA

A edificação a ser construída será alimentada por 01 (um) reservatório em aço do tipo taça com coluna seca (Altura da Coluna: 6,00 metros) com capacidade para 20.000 litros.

O mesmo reservatório utilizado para a demanda de consumo das edificações será utilizado para alimentar o sistema de combate a incêndio/sinistros (12.000 L), portanto os ramais de consumo devem ser instalados de forma a não comprometer a reserva destinada ao combate de incêndio/sinistros.

As instalações de alimentação do reservatório e torneiras de jardim são de responsabilidade do contratante (Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte).

Todas as saídas de tubulações dos reservatórios serão executadas utilizando-se de adaptadores com flanges apropriados.

  - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição de água potável será executada, com tubos e conexões de PVC soldável, ponta e bolsa, classe 15.

Em nenhuma hipótese será permitido o aquecimento desta tubulação, para se evitar a reutilização de tubos quando da abertura de bolsas. Serão empregadas sempre luvas duplas do mesmo material.

Deve ser evitada a utilização de materiais de fabricantes diferentes.

Os pontos de utilização devem possuir um recuo de cinco milímetros a contar da superfície externa e acabada da parede, ou azulejo, para se evitar o uso de acessórios desnecessários.

A distribuição de água fria será realizada embutida nas alvenarias da edificação (Tubulações com DN 50 mm no máximo). Para diâmetros maiores será previsto enchimento para subida de tubulação.

O ramal de alimentação foi locado de forma com que não prejudique a estrutura do edifício.

Os ramais obedecerão às vistas específicas de cada detalhe de água, no que diz respeito ao encaminhamento, altura e bitola dos tubos. Os projetos estão apresentados em planta e detalhamento de tubulações e instalações físicas.

Dentro da construção, os tubos devem ser transportados do local de armazenamento até o local de aplicação, carregados por duas pessoas, evitando ser arrastados sobre a superfície o que causaria deformações e avarias nos mesmos.

Devem ser armazenados em lotes arrumados à sombra próxima ao local de utilização.

O corte nas tubulações deve ser feito perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, as emendas devem ser lixadas, limpas com solução limpadora e aplicada cola PVC sem excessos.

O projeto foi concebido com todas as conexões previstas ao desenvolvimento das instalações, não sendo necessário, portanto, desvios ou ajustes nas tubulações, o que criaria esforços inadequados na utilização de tubos e conexões.

Devem ser previstas todas as passagens de tubulações antes da concretagem das estruturas constituintes do edifício de modo a facilitar a execução das instalações de água fria e esgotamento sanitário.

  - OBSERVAÇÕES

Nas soldagens, sendo o adesivo para tubos de PVC rígido basicamente um solvente com baixa percentagem de resina de PVC, inicia-se durante sua aplicação um processo de dissolução nas superfícies a serem soldadas.

A soldagem se dá pela fusão das duas superfícies dissolvidas. Quando comprimidas, formam uma massa comum na região da solda. Para que se obtenha uma solda perfeita, recomenda-se:

- Verificar se a bolsa da conexão e o tubo estão perfeitamente limpos;

- Com uma lixa N° 100 tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com o objetivo de melhorar a condição de ataque do adesivo;

- Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo;

- Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e depois na ponta;

- O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois se tratando de um solvente, ele origina um processo de dissolução do material. O adesivo não se presta para preencher espaços ou fechar furos;

- Encaixar as extremidades e remover os excessos de adesivo;

- Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticável sem o adesivo), pois sem pressão não se estabelece a soldagem, aguarde o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em carga (pressão).

Procure utilizar tubo e conexão da mesma marca, evitando os problemas de folga e dificuldades de encaixe entre os tubos e as conexões.

Todos os serviços a serem executados, deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente dentro das especificações e normas da ABNT.

  - CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO

Tendo em vista a conveniência, sob o aspecto econômico, a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forçados.

Para cada trecho foram perfeitamente caracterizados para os 04 (quatro) parâmetros hidráulicos do escoamento: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante.

O dimensionamento das tubulações foi realizado com base, no método uso máximo provável, como indicado pela NBR-5626/98 (instalação predial de água fria) da ABNT, de modo a garantir pressões dinâmicas adequadas nos pontos mais desfavoráveis da rede de distribuição, evitando que os pontos críticos das colunas possam operar com pressões negativas em seu interior.

Todos os serviços a serem executados, deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente dentro das especificações e normas da ABNT.

As perdas de cargas foram calculadas com base na fórmula Universal para tubos de PVC.

- SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

Devido à inexistência de uma galeria pluvial próximo ao local de implantação da edificação o sistema de drenagem pluvial consiste em apenas direcionar o fluxo d’água acumulado nas calhas para o solo através de condutores verticais e horizontais.

Em projeto são utilizados os seguintes itens:

- Calha em chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 50 cm;

- Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 25 cm; (Inclusive as pingadeiras);

- Ralo hemisférico em ferro fundido com DN 100 mm;

- A tubulação e as conexões são em PVC branco Série

- Abraçadeira Metálica para a fixação dos condutores verticais;

As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto usadas apenas para águas residuárias (despejos, líquidos domésticos ou industriais).

A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais.

- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O esgoto doméstico proveniente da edificação seguirá para rede de esgotos prediais com tubos de PVC com diâmetros indicados em projeto concentrando-se em uma caixa de inspeção e em seguida direcionados para a Rede Municipal de Coleta e Tratamento de Esgoto.

  - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO

No dimensionamento das instalações prediais de esgotos sanitários, primário e secundário, serão observadas as prescrições da norma brasileira NBR 8160 – Instalação Predial de Esgoto Sanitário, a NBR 7229/93 Projeto, construção, operação de sistemas de tanques sépticos. A princípio para qualquer dimensionamento dos diâmetros das tubulações de esgoto, deve-se adotar como unidade de contribuição a UHC – Unidade Hunter de Contribuição. Cada aparelho possui o seu número de UHC e o diâmetro mínimo do seu ramal de descarga.

A primeira fase do dimensionamento do projeto predial consiste em definir a localização e quantificar os aparelhos sanitários que serão utilizados na edificação. Ressaltando que todo o aparelho peça e dispositivos deverão satisfazer às exigências das normas pertinentes. Após a primeira fase, determinaram-se os diâmetros mínimos, dos ramais de descarga para posteriormente determinar os diâmetros mínimos, dos ramais de esgoto, tubulação de ventilação e os tubos de queda. A penúltima fase será a determinação dos diâmetros mínimos, dos coletores e subcoletores.

  - SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Ao final das colunas de ventilação deverá ser instalado um terminal de ventilação a fim de impedir que entre água na coluna, vale ressaltar que por se tratar de uma tubulação de DN 50 mm ela sobe embutida na alvenaria e até acima do forro, onde é desviada através de Joelhos de 90 graus para o telhado para que não danifique a estrutura da viga.

A coluna de ventilação deve apresentar um prolongamento de 30 cm acima do telhado – vide detalhe apresentado em projeto.

- MEMORIAL DE CÁLCULO

  - DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO

Para a elaboração deste projeto foi considerado que a edificação atender a seguinte demanda:

- Público em Geral – 10l/ dia x Pessoa – Público de 150 Pessoas x Dia;

- Funcionários – 50l/dia x Funcionário – 40 Funcionários x Dia;

Sendo assim o volume do reservatório é calculado a baixo:

V: População (nº de pessoas) x per capita (l/dia.pessoa)

- V: (150 Pessoas x 10l/dia por Pessoa) + (40 Funcionários x 50l/dia por Funcionário)

V: 3.500 l x dia;

A edificação a ser construída será alimentada por 01 (um) reservatório em aço do tipo taça com coluna seca (Altura da Coluna: 6,00 metros) com capacidade para 20.000 litros.

O mesmo reservatório utilizado para a demanda de consumo das edificações será utilizado para alimentar o sistema de combate a incêndio/sinistros (12.000 L), portanto os ramais de consumo devem ser instalados de forma a não comprometer a reserva destinada ao combate de incêndio/sinistros.

  - VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO

A tabela a baixo apresenta os valores de pressão dinâmica mínima os quais devem ser atendidos em projeto.

Figura 1 - Pressão dinâmica mínima

FONTE: ADAPTADO DE NBR 5626/1998

Sendo assim, será apresentada a pressão disponível no ponto mais desfavorável da edificação.

Considerando as seguintes condições:

- Velocidade máxima – 2,5m/s.

- Pressão máxima no ponto de utilização – 40 m.c.a.

Para o correto funcionamento das instalações de água fria os ramais de consumo devem ser instalados de forma a apresentarem uma altura geométrica mínima de 8,00 metros (Altura essa calculada através da altura ocupada pela reserva de combate a incêndio/Sinistro).

    - Detalhe AF- 7

Conexão analisada:

- Vaso Sanitário com válvula de descarga – 1.1/2” (PVC rígido soldável)

- Nível geométrico: 0.38 m

- Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

- Tomadas d’água- saídas curtas – 2.1/2" (PVC rígido soldável)

- Nível geométrico: 8.00 m

- Pressão inicial: 0.00 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.57 | 66.60 | 1.31 | 2.50 | 3.30 | 5.80 | 0.0241 | 0.14 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.36 |
| 2-3 | 4.57 | 66.60 | 1.31 | 5.50 | 0.92 | 6.42 | 0.0241 | 0.15 | 5.50 | 5.50 | 7.86 | 7.71 |
| 3-4 | 4.57 | 66.60 | 1.31 | 0.67 | 3.70 | 4.37 | 0.0241 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 7.60 |
| 4-5 | 4.57 | 66.60 | 1.31 | 0.40 | 3.70 | 4.10 | 0.0241 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 8.00 | 7.90 |
| 5-6 | 4.57 | 66.60 | 1.31 | 1.47 | 3.70 | 5.17 | 0.0241 | 0.12 | -0.40 | 0.00 | 7.90 | 7.78 |
| 6-7 | 4.57 | 66.60 | 1.31 | 38.35 | 3.70 | 42.05 | 0.0241 | 1.01 | -0.40 | 0.00 | 7.78 | 6.77 |
| 7-8 | 4.57 | 53.40 | 2.04 | 1.42 | 0.04 | 1.46 | 0.0894 | 0.13 | -0.40 | 0.00 | 6.77 | 6.64 |
| 8-9 | 4.57 | 53.40 | 2.04 | 3.45 | 3.40 | 6.85 | 0.0894 | 0.61 | -0.40 | -3.45 | 3.19 | 2.58 |
| 9-10 | 4.57 | 53.40 | 2.04 | 0.69 | 3.40 | 4.09 | 0.0894 | 0.37 | 3.05 | 0.00 | 2.58 | 2.21 |
| 10-11 | 4.57 | 53.40 | 2.04 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 0.0894 | 0.43 | 3.05 | 0.00 | 2.21 | 1.79 |
| 11-12 | 3.88 | 53.40 | 1.73 | 1.31 | 2.30 | 3.61 | 0.0657 | 0.24 | 3.05 | 0.00 | 1.79 | 1.55 |
| 12-13 | 3.81 | 53.40 | 1.70 | 1.15 | 2.30 | 3.45 | 0.0632 | 0.22 | 3.05 | 0.00 | 1.55 | 1.33 |
| 13-14 | 2.96 | 44.00 | 1.95 | 3.57 | 7.60 | 11.17 | 0.1042 | 0.61 | 3.05 | 0.00 | 1.33 | 0.72 |
| 14-15 | 1.73 | 44.00 | 1.14 | 3.35 | 2.20 | 5.55 | 0.0309 | 0.17 | 3.05 | 0.00 | 0.72 | 0.54 |
| 15-16 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.81 | 7.30 | 8.11 | 0.0302 | 0.24 | 3.05 | 0.00 | 0.54 | 0.30 |
| 16-17 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.58 | 3.20 | 3.78 | 0.0302 | 0.11 | 3.05 | 0.00 | 0.30 | 0.19 |
| 17-18 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.85 | 3.20 | 4.05 | 0.0302 | 0.12 | 3.05 | 0.85 | 1.04 | 0.91 |
| 18-19 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 0.0302 | 0.05 | 2.20 | 1.00 | 1.91 | 1.86 |
| 19-20 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.36 | 7.30 | 7.66 | 0.0300 | 0.23 | 1.20 | 0.00 | 1.86 | 1.63 |
| 20-21 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.30 | 3.20 | 3.50 | 0.0300 | 0.11 | 1.20 | 0.30 | 1.93 | 1.83 |
| 21-22 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.52 | 0.10 | 0.62 | 0.0300 | 0.02 | 0.90 | 0.52 | 2.35 | 2.33 |
| 22-23 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0300 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 2.33 | 2.33 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 7.62 | 5.29 | 2.33 | 1.50 |

Situação: Pressão suficiente

    - Detalhe AF- 18

Conexão analisada:

- Vaso Sanitário com válvula de descarga – 1.1/2” (PVC rígido soldável)

- Nível geométrico: 0.30 m

- Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

- Tomadas d’água- saídas curtas – 2.1/2" (PVC rígido soldável)

- Nível geométrico: 8.00 m

- Pressão inicial: 0.00 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 2.50 | 3.30 | 5.80 | 0.0272 | 0.16 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.34 |
| 2-3 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 5.50 | 0.92 | 6.42 | 0.0272 | 0.17 | 5.50 | 5.50 | 7.84 | 7.67 |
| 3-4 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 0.67 | 3.70 | 4.37 | 0.0272 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 7.55 |
| 4-5 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 0.40 | 3.70 | 4.10 | 0.0272 | 0.11 | 0.00 | 0.40 | 7.95 | 7.84 |
| 5-6 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 8.11 | 3.70 | 11.81 | 0.0272 | 0.32 | -0.40 | 0.00 | 7.84 | 7.52 |
| 6-7 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 1.68 | 3.70 | 5.38 | 0.0272 | 0.15 | -0.40 | 0.00 | 7.52 | 7.37 |
| 7-8 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 4.20 | 3.70 | 7.90 | 0.0272 | 0.21 | -0.40 | -4.20 | 3.17 | 2.96 |
| 8-9 | 4.89 | 66.60 | 1.40 | 1.46 | 3.70 | 5.16 | 0.0272 | 0.14 | 3.80 | 0.00 | 2.96 | 2.82 |
| 9-10 | 4.58 | 66.60 | 1.32 | 3.15 | 2.40 | 5.55 | 0.0242 | 0.13 | 3.80 | 0.00 | 2.82 | 2.68 |
| 10-11 | 4.58 | 66.60 | 1.32 | 16.03 | 3.70 | 19.73 | 0.0242 | 0.48 | 3.80 | 0.00 | 2.68 | 2.20 |
| 11-12 | 4.58 | 66.60 | 1.32 | 5.23 | 3.70 | 8.93 | 0.0242 | 0.22 | 3.80 | 0.00 | 2.20 | 1.99 |
| 12-13 | 4.58 | 66.60 | 1.32 | 0.75 | 3.70 | 4.45 | 0.0242 | 0.11 | 3.80 | 0.75 | 2.74 | 2.63 |
| 13-14 | 4.58 | 53.40 | 2.05 | 2.56 | 0.04 | 2.60 | 0.0901 | 0.23 | 3.05 | 0.00 | 2.63 | 2.40 |
| 14-15 | 4.57 | 53.40 | 2.04 | 0.68 | 2.30 | 2.98 | 0.0896 | 0.27 | 3.05 | 0.00 | 2.40 | 2.13 |
| 15-16 | 4.24 | 53.40 | 1.89 | 1.02 | 2.30 | 3.32 | 0.0777 | 0.26 | 3.05 | 0.00 | 2.13 | 1.87 |
| 16-17 | 4.24 | 53.40 | 1.89 | 1.68 | 2.30 | 3.98 | 0.0775 | 0.31 | 3.05 | 0.00 | 1.87 | 1.57 |
| 17-18 | 3.88 | 53.40 | 1.73 | 2.74 | 2.30 | 5.04 | 0.0655 | 0.33 | 3.05 | 0.00 | 1.57 | 1.24 |
| 18-19 | 3.05 | 53.40 | 1.36 | 1.68 | 7.60 | 9.28 | 0.0337 | 0.31 | 3.05 | 0.00 | 1.24 | 0.92 |
| 19-20 | 2.95 | 44.00 | 1.94 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.1039 | 0.28 | 3.05 | 0.00 | 0.92 | 0.64 |
| 20-21 | 2.94 | 44.00 | 1.93 | 0.85 | 7.30 | 8.15 | 0.1030 | 0.84 | 3.05 | 0.85 | 1.49 | 0.65 |
| 21-22 | 2.94 | 44.00 | 1.93 | 0.80 | 0.70 | 1.50 | 0.1030 | 0.15 | 2.20 | 0.80 | 1.45 | 1.30 |
| 22-23 | 2.40 | 44.00 | 1.58 | 0.70 | 7.30 | 8.00 | 0.0699 | 0.56 | 1.40 | 0.00 | 1.30 | 0.74 |
| 23-24 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.30 | 7.30 | 7.60 | 0.0300 | 0.23 | 1.40 | 0.30 | 1.04 | 0.81 |
| 24-25 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.80 | 0.10 | 0.90 | 0.0300 | 0.03 | 1.10 | 0.80 | 1.61 | 1.58 |
| 25-26 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0300 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.58 | 1.58 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 7.70 | 6.12 | 1.58 | 1.50 |

Situação: Pressão suficiente

  - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL – DIMENSIONAMENTO DO PROJETO

# A cobertura apresentada na edificação a ser construída tem em sua constituição 4 (quatro) áreas de contribuição as quais direcionam o fluxo d’água das chuvas para calhas.

# Para o correto dimensionamento das calhas e condutores verticais/horizontais utilizados em projeto faz-se necessário o cálculo da vazão de projeto apresentado por cada uma das áreas de contribuição.

    - Vazão de Projeto

A vazão de projeto de cada uma das áreas de contribuição é dada através da seguinte equação:

Q = (I x A)/60

Equação 01 – Equação da Vazão de Projeto

FONTE: ADAPTADO DE NBR 10844/89

Onde:

  - Q – Vazão de projeto (l/min )

  - I – Intensidade pluviométrica (mm/h);

  - A – Área de contribuição (m²).

O projeto apresenta as seguintes áreas de contribuição:

- Área de Contribuição 01: 600,00 m²;

- Área de Contribuição 02: 550,00 m²;

- Área de Contribuição 03: 120,00 m²;

- Área de Contribuição 04: 5,00 m²;

Parâmetros de cálculo adotado:

- Período de retorno ramais horizontais: 5 anos;

- Intensidade Pluviométrica: 187,20 mm/h.

- Os ramais horizontais (desvios) devem ser contabilizados conforme indicado em planta baixa apresentada, devem possuir inclinação mínima de 1% (ver indicação).

O projeto apresenta as seguintes vazões:

- Área de Contribuição 01: 1.872,00 l/min;

- Área de Contribuição 02: 1.716,00 l/min;

- Área de Contribuição 03: 374,40 l/min;

- Área de Contribuição 04: 15.60,00 l/min;

  - Capacidade da Calha Adotada

Parâmetros de cálculo adotado:

- Calha em chapa metálica com desenvolvimento de 50 cm;

- Largura: 0,25 m;

- Altura: 0,12m;

- Inclinação: 1,00% - 0,01 m/m

- Altura da Lâmina d’água: 0,07 m

Para estas dimensões utiliza-se a fórmula de Manning-Strickler para verificação da vazão de projeto que a calha oferece.

Equação 02 – Equação de Manning-Strickler

FONTE: ADAPTADO DE NBR 10844/89

- Vazão de Projeto da Calha Adotada: 1.456,41 l/min.

Verifica-se que a calha adotada supre com folga a necessidade de drenagem que as áreas de contribuição demandam (Devido a quantidade de condutores e as diversas secções de calhas adotadas em projeto).

OBS: O valor referente à intensidade pluviométrica foi retirado do Manual de Chuvas Intensas no Estado de Mato Grosso elaborado pelo EMBRAPA – Município de Referência: Cuiabá.

- ESPECIFICAÇÕES

  - Água fria

| Especificação |  |
| --- | --- |
| Tubulação | Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT. O fornecimento deverá ser em barra de tubos com comprimento útil de 3,00 ou 6,00m. |
| Conexões | As conexões deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT. |
|  | As buchas das conexões das peças de utilização deverão ser em latão. |
| Registros de Gaveta e Pressão | Os registros de gaveta deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas ou acabamento bruto, conforme projeto. |

  - Coleta e disposição de esgoto sanitário

| Especificação |  |
| --- | --- |
| Tubulação | Deverá ser em PVC rígido, para instalações prediais de esgoto, tipo ponta bolsa com virola para juntas elásticas. A fabricação deverá atender a norma NBR-5688/99 da ABNT |
| Conexões | Deverão obedecer as mesmas especificações dos tubos. |
| Caixa de inspeção | Deverão ser construídas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, impermeabilizada internamente. Tampa removível de concreto armado apresentando vedação perfeita e dimensões conforme necessidade do projeto. |

  - Drenagem de águas pluviais

| Especificação |  |
| --- | --- |
| Tubulação | Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido, com ponta e bolsa e virola para juntas elásticas, conforme NBR-5688/99 da ABNT. |
| Conexões | Deverão obedecer as mesmas especificações dos tubos. |
| Grelhas | Deverão ser metálicas, conforme dimensões de projeto |

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de materiais e as indicações e especificações do presente memorial.

O executor deverá, se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- Os serviços deverão ser executados por operários especializados;

- Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho;

- Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do assentamento de alvenaria;

- As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por braçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação;

- As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças especiais para este fim;

- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos;

- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se futuras obstruções;

- Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges;

- Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas;

- A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto. O acabamento deve ser de primeira qualidade.

# NOTAS E OBSERVAÇÕES

- Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

- Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;

- Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Cuiabá, 06 de Setembro de 2018.

________________________________________________

# KAIO CESAR DIAS BUENO

# Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA – 121501072-9